教学场所消防系统升级改造工程设备采购设备采购

（线下）

竞

争

性

磋

商

文

件

衢州职业技术学院

2023年06月

目  录

第一章 磋商公告	3

第二章 磋商须知	5

第三章 采购需求	5

第四章 合同主要条款	20

第五章 应提交的有关材料格式范例	23

第六章 评审办法及评分标准	41

# 磋商公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就  教学场所消防系统升级改造工程设备采购  项目拟采用竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG20230138-01

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学场所消防系统升级改造工程设备采购 | 1 | 批 | 49.86万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的投标人，不得参加此项目的采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

- 三、合格投标人的资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.本项目接受联合体投标：☐是，否。

4.本项目的特定资格要求：无。

- 四、竞争性磋商文件的领取

有意参与磋商的投标人可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱（6247158@qq.com）。

- 五、递交投标文件截止及磋商时间：2023年7月3日9：00时（北京时间）。

- 六、递交投标文件及磋商地点

衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- 七、磋商费用：投标人在磋商过程中的一切费用自理。

- 八、本公告发布媒体：衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、质疑和投诉

1.投标人认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起五日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人采购科提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十一、本磋商文件由衢州职业技术学院后勤保卫部、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000

招标文件发放联系人：徐老师  电话：0570-8068411

汪老师  电话：0570-8068398

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

邮箱：6247158@qq.com

投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

项目技术联系人：朱老师  电话：18967039388。

衢州职业技术学院采购处

2023年6月21日

# 磋商须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“采购人”系组织本次磋商的衢州职业技术学院。

2.“供应商”系指向采购人提交响应文件的投标人。

3.“货物”系指本次磋商拟采购的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指竞争性磋商文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按竞争性磋商文件规定向采购人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应竞争性磋商文件要求，有提供服务（货物）能力，具备本竞争性磋商文件中规定条件的投标人（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）磋商费用

无论磋商过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

- （七）特别说明

1.多家投标人参加磋商响应，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个投标人认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由磋商小组集体决定）。

2.多家代理商或经销商参加磋商响应，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，应当按第1条规定确定其中一家为有效投标人。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件由以下部份组成：

1.磋商公告；

2.磋商须知；

3.采购需求；

4.合同主要条款；

5.应提交的有关材料格式范例；

6.评审办法及评分标准。

- （二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在磋商截止时间至少5日前以书面形式要求采购人澄清，否则采购人将不予受理。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更或澄清公告，公告内容作为竞争性磋商文件的构成部分。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在原磋商公告发布媒体上发布更正公告，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

2.竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、响应文件的编制

投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

- （一）响应文件的组成

▲响应文件由资信技术部分和报价部分组成，每类文件均需提供正本壹份、副本贰份。每类文件装订成册（一本）且封面应加盖单位公章及法人（或负责人）代表或委托代理人的签名或签章。

- 响应文件内容及封装顺序：

- 1．响应文件外封面（格式一）

- 2．评分索引表

- 3．响应文件目录

- 4．资信技术部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资格声明 | 格式二 | 1-1 |
| 竞争性磋商函 | 格式三 | 1-2 |
| 有效的营业执照副本扫描件 |  | 1-3 |
| 法定代表人（负责人）授权委托书扫描件 | 格式四 | 1-4 |
| 中小企业声明函 | 格式十 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件（与响应文件一起递交） |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-6 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2019年4月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同以及验收报告扫描件。 | 格式五 | 1-7 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件，如自主创新、节能环保、质量管理和质量保证体系等。 |  | 1-8 |

- 5.技术部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 投标人拟投入本项目的服务团队人员表 |  | 2-2 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-3 |
| 投标人拟投入本项目运行测试的设备清单 |  | 2-4 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-5 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-7 |
| 自评分表 | 格式十四 | 2-8 |

- 6.报价部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价一览表 | 格式八 | 3-1 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式九 | 3-2 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-3 |

- （二）响应文件的语言及计量

1．响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2．计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商响应有效期

1．从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。

- （四）响应文件的签署

1．供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式顺序编制、装订响应文件并标注页码。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2．供应商应按本须知的相关要求准备响应文件，响应文件须清楚地标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

3．响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商法定代表人代表或经正式授权的代表在响应文件封面上签字或签章。授权代表须以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

4．供应商提供的响应文件正本内的各种复印件需加盖供应商公章。

5．法定代表人授权委托书、资格声明书、竞争性磋商函、报价一览表、报价明细表等必须按照格式规定必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

6．任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

7．电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的密封和标记

1．响应文件需密封并在包装袋封口及相关部位加盖供应商单位公章或授权代表签名或盖章。

2．包装袋封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称等。

- 四、响应文件的递交

- （一）递交响应文件截止时间及地点

1．供应商请于磋商截止时间前将响应文件递交至指定地点，逾期不予接收。

2．递交响应文件时需递交供应商的授权代表身份证原件。

- （二）响应文件的修改和撤销

1．供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在规定的递交响应文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2．供应商修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3．在递交响应文件截止期之后，供应商未经允许不得对其响应文件做任何修改。

4．递交响应文件截止期后，供应商不得撤回其响应文件。

5．实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得随意通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况按照竞争性磋商规则要求供应商对响应文件作出修改或重新制作响应文件，供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，但不得超出响应文件的范围。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 五、无效的响应文件

如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1．由于包装不妥或未按规定要求包装，响应文件在送交途中严重破损或失散的；

2．响应文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法定代表人代表授权书、供应商资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3．资信材料不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

4．授权代表未能出具身份证明或与法定代表人授权书中的授权代表身份不符的；

5．存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6．响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出最高限价的；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六、磋商、评审和定标

- （一）磋商

1.采购人将在规定的日期、时间和地点组织磋商会。供应商的法定代表人或其授权代表应参加磋商会并签到。

- （二）磋商小组

1．磋商小组由3人组成，按照政府采购法相关规定在磋商前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．磋商期间，供应商法定代表人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）磋商、评审程序

1．主持人宣布磋商截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和磋商会议开始。

2．主持人介绍参加磋商会的人员，宣布评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3．监标人员或公证员确认供应商法定代表人或授权代表资格、到场等情况。

4．监标人员或公证员检查各供应商的标函密封、标记情况。

5．由监标人员或公证员按磋商响应文件递交时间的顺序当众启封各供应商的响应文件，送磋商小组进行审查。

6．磋商小组对各供应商的响应文件进行资格及技术评审，并按响应文件开启的顺序与供应商进行磋商，磋商可以进行多轮。

7．在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

8．供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求对响应文件进行补充、修改或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，磋商小组对各供应商修改或重新提交的响应文件进行再次评审。

9. 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，并送磋商小组进行审查。最后报价是磋商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

10. 磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审，技术及资信得分与报价分加计总分即为各供应商的最后总分，磋商小组按照总分得分由高到低的顺序确定成交候选供应商，以总分最高者为第一成交候选人，总分第二高者为第二成交候选人。

11．监标人员或公证员宣读公证词；

12．磋商会结束。

- （四）定标

评审结束后，经公示一个工作日无异议后，由衢州职业技术学院采购处向成交人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1.投标人签订合同5个工作日内向采购人交纳中标金额1%的履约保证金或保函。

2.交纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1.成交人接到成交通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

2.成交人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金或保函理赔并取消成交资格。

3.竞争性磋商文件、澄清文件、响应文件等，均为签订合同的依据。

# 采购需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效磋商响应文件。标注“★”的为核心（主要）指标。

- 一、项目内容

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警联动一体机 | 详见项目要求及技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 消防电话主机 | 详见项目要求及技术参数 | 台 | 1 |
| 3 | 广播控制器 | 详见项目要求及技术参数 | 台 | 1 |
| 4 | 广播功率放大器 | 详见项目要求及技术参数 | 台 | 1 |
| 5 | 应急发电机 | 详见项目要求及技术参数 | 台 | 2 |
| 6 | 广播电话一体机 | 详见项目要求及技术参数 | 台 | 1 |
| 7 | 消防管理软件模块 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 2 |
| 8 | 消防控制室图形显示装置 | 详见项目要求及技术参数 | 台 | 1 |
| 9 | 火灾显示盘 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 4 |
| 10 | 总线消防电话分机 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 15 |
| 11 | 手动火灾报警按钮 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 137 |
| 12 | 消火栓按钮 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 245 |
| 13 | 点型光电感烟火灾探测器 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 1318 |
| 14 | 点型感温火灾探测器 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 154 |
| 15 | 火灾声光警报器 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 75 |
| 16 | 消防广播（壁挂扬声器） | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 141 |
| 17 | 总线短路隔离器 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 69 |
| 18 | 输入/输出模块 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 260 |
| 19 | 扬声器监视模块 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 16 |
| 20 | 多线终端器 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 14 |
| 21 | 电子编码器 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 1 |
| 22 | 用户信息传输装置 | 详见项目要求及技术参数 | 个 | 1 |
| 23 | 多线操作盘 | 详见项目要求及技术参数 | 台 | 1 |
| 24 | 总线控制盘 | 详见项目要求及技术参数 | 套 | 1 |
| 25 | 蓄电池 | 详见项目要求及技术参数 | 套 | 1 |
| 26 | 老旧消防设备拆除及新设备安装调试 | 详见项目要求及技术参数 | 项 | 1 |

- 二、项目要求及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警联动一体机 | 执行标准： GB 4717-2005、GB 16806-2006 ▲产品认证：CCCF认证，需提供复印件 彩色液晶显示屏 内置全键盘中文输入法，可详细描述设备各位置信息，便于火警定位。 模块化设计，可灵活配置总线按键盘、多线按键盘、消防广播系统、消防电话系统。 支持系统自诊断、自纠错、自恢复功能，保障系统可靠运行。 支持故障检测、环境曲线查看、回路状态查看等功能，提高系统管理能力。。 采用主备电管理系统，电源使用效率高。。 具备静电、浪涌、电快速脉冲、辐射抗扰、抗雷击等方面的防护能力。 具备CAN、RS-485、百兆网络、USB等多种数据通讯接口，可实现多协议交互功能。 内置微型热敏打印机，可实时打印系统的各类信息。 支持主从机的级联组网，兼容大项目和后期改造项目的扩展。 支持远程校时功能，通过来自于CRT或消防物联网平台的校时命令，进行本地时间的校对。 支持将系统的火警、启动、故障等事件传输至消防物联网平台，通过平台统一可视化管理、监测消防报警情况 | 台 | 1 |
| 2 | 消防电话主机 | 输出：电话总线DC24V 显示：液晶+指示灯 传输距离：1.5km 监视电流：＜1mA 通话电流：＜25mA 话音频率范围：300～3400Hz ▲产品认证：CCCF认证,需提供复印件 | 台 | 1 |
| 3 | 广播控制器 | 播音方式：应急、话筒、MP3、外线 输入：RS485/CAN 开关量 输出：音频输出 显示：液晶+指示灯 ▲产品认证：CCCF认证,需提供复印件 | 台 | 1 |
| 4 | 广播功率放大器 | 工作电压：主电源交流AC220V，备用电源交流AC220V； 工作电流≤2.4A； 定压输出：120V； 频率特性：80～120Hz； 输出功率：500W/300W/150W； 谐波失真：≤5%； 噪声电平：＜37mV； 使用环境： 温度：0℃～+40℃； 相对湿度≤95%，不结露。 | 台 | 1 |
| 5 | 应急发电机 | 额定功率1.8KVA 最大功率2.2KVA 额定电压230V油箱容量3.6L | 台 | 1 |
| 6 | 广播电话一体机 | 【广播控制器】 工作电压：AC 220V。 失真度： <5%。 信噪比： ≥70dB。 信号输出：120V定压输出。 环境温度：0°C - 40°C。 环境湿度：≤95%。 通讯模式：RS485 或CAN。 【消防电话主机】 额定工作电压： DC24V±10%，最大工作电流：0.5A。 总线线路电阻：最大不超过70欧姆（包括导线电阻和连接点接触电阻）。 总线长度：最大1500米。 分机耗电：监视电流＜1mA；通话电流＜30mA。 话音频率范围： 300～3400Hz。 话音传输损耗： ＜ 5dB。 环境温度： 0°C -40°C。 相对湿度： ≤95%。 | 套 | 1 |
| 7 | 消防管理软件模块 | 火灾报警监测，支持接入火灾报警控制器（消防国标协议）、用户信息传输装置（消防国标协议）、独立式烟感（NB、lora、433），实现设备报警故障和监测值的接收，包含电量、信号强度、烟雾浓度、迷宫污染程度、温度、故障、报警等。 | 套 | 1 |
|  |  | 消控工作台，为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 1、支持接收报警、查看报警详情及处理报警，支持联动报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能 2、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选 3、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患 4、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选 |  |  |
|  |  | 消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 一、统计分析 1、支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计； 2、支持呈现异常区域，并对异常原因TOP10进行排名 3、支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 二、设备状态 1、支持呈现消防设备、传感器详细数据 2、支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）； 三、异常分析 1、支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 2、支持自定义画像规则 |  |  |
|  |  | 监测电视墙，传感器以卡片的方式，展示实时监测值，并通过不同颜色展示传感器的报警及故障状态，支持快速按照火灾报警、电气火灾、可燃气体、消防用水快速进行传感器类型的过滤呈现。 |  |  |
|  |  | 单位一张图，通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态；通过电视墙方式，展示设备状态信息，方便相关人员实时了解到设备运行状态。 一、页面统计 1、消防设备统计：支持按照系统对各类设备进行统计总数 2、消防设备统计：支持统计正常设备、离线设备、故障设备、未注册设备及其占比 3、消控室视频数：点击视频，可以进行播放和预览 4、设备报警/隐患统计：呈现报警总数、未处理报警数及其占比、呈现隐患总数、未处理隐患数及其占比 5、设备报警/隐患趋势分析：支持按照近7天、近30天、近一年对报警和隐患的趋势呈现 6、各系统设备报警/隐患排名：支持对各系统设备隐患和报警进行排名 二、设备上图 1、支持设备上图，当设备上图后，报警会呈现红色闪烁、故障呈现黄色、离线和未注册呈现灰色 2、点击点位，呈现点位的详细信息例如：设备名称、设备类型、设备编号、所属区域、详细位置及其监测值 |  |  |
| 8 | 消防控制室图形显示装置 | 液晶分辨率： 1366 × 768 支持双千兆网卡，支持网络容错、双网络 IP 设定以及双网隔离等。 自主设计开发 BIOS，系统运行稳定可靠。 支持1 个流控 RS-232 接口，可直接接入 RS-232 接口设备。 支持1 个本地 GUI 接口，可外接显示器。 支持 4 个标准 RS-485 接口，可连接火灾报警控制器、消防联动控制器等主机。 支持嵌入到柜式/琴台机柜中，也支持桌面式安装使用 ★支持普通摄像机、球机、热成像摄像机、可视化烟雾探测器、安消智能摄像机及视频储存设备(DVR、NVR、XVR)的接入，支持添加的视频通道数不少于5000路。（提供检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明,报告需有CNAS认证） ★火警、故障、启动、反馈、监管、屏蔽等记录存储支持100000条以上并均支持按时间段进行查询，关联的图片存储支持10000张以上，用户操作记录存储支持100000条以上。（提供检验机构委托检验报告复印件,报告需有CNAS认证） ★支持普通摄像机、球机、热成像摄像机、可视化烟雾探测器、安消智能摄像机及视频储存设备(DVR、NVR、XVR)的视频实时播放，视频预览窗口支持多通道的视频流同时播放，同时进行预览的视频路数不少于9路。（提供检验机构委托检验报告复印件,报告需有CNAS认证） ★支持将火灾自动报警系统、报警点位与视频通道进行关联，支持多对多的关联关系，关联关系不少于50000条，当接收到火灾自动报警系统、Lora无线火灾报警系统的报警后，可在3S内弹窗显示关联的视频（弹窗的视频播放支持多画面，画面路数不少于9路），实时查看报警区域的视频图像。（提供检验机构委托检验报告复印件,报告需有CNAS认证） | 台 | 1 |
| 9 | 火灾显示盘 | 执行标准：GB 17429-2011《火灾显示盘》 | 个 | 4 |
| 10 | 总线消防电话分机 | 频率范围为：300Hz~3400Hz 地址可编码，编码范围为1~99 功耗： 待机＜1.5mA 通话＜25mA 振铃声级：≥70dB | 个 | 15 |
| 11 | 手动火灾报警按钮 | 执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》 工作电压：总线电压：DC 24V（DC 18V～DC 28V） 额定工作电压：DC 24V 启动方式：手动按下启动零件 复位方式：专用钥匙手动复位 监视电流：≤150uA 动作电流：≤0.3mA 指 示 灯：启动指示灯、回答指示灯 编码方式：专用电子编码器编码 编码范围：1～250 线 制：无极性两总线 布线要求：RVS 2×1.5mm²阻燃线，最大距离：1000m 使用环境：温度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 含底座 ▲产品认证：CCCF认证,需提供复印件 | 个 | 137 |
| 12 | 消火栓按钮 | 执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》 工作电压：总线电压：DC 24V（DC 18V～DC 28V） 额定工作电压：DC 24V 启动方式：手动按下启动零件 复位方式：专用钥匙手动复位 监视电流：≤150uA 动作电流：≤0.5mA 指 示 灯：启动指示灯、回答指示灯 编码方式：专用电子编码器编码 编码范围：1～250 线 制：无极性两总线 布线要求：RVS 2×1.5mm²阻燃线，最大距离：1000m 使用环境：温度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 触点容量：27V/1A 含底座 产品认证：CCCF认证,需提供复印件 | 个 | 245 |
| 13 | 点型光电感烟火灾探测器 | 执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》 工作电压：总线电压：DC 24V（DC 18V～DC 28V） 额定工作电压：DC 24V 类 型：光电式 监视电流：≤200uA 报警电流：≤400uA 保护面积：60～80m² 指 示 灯：1个 编码方式：专用电子编码器编码 编码范围：1～250 线 制：无极性两总线 布线要求：RVS 2×1.5mm²，最大距离：1000m 使用环境：温度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 含底座 ▲产品认证：CCCF认证,需提供复印件 | 个 | 1318 |
| 14 | 点型感温火灾探测器 | 产品执行标准 GB 4716-2005《 点型感温火灾探测器》 工作电压：总线电压：DC 24 V（DC 18 V～DC 28 V）。 类型: A2R。 监视电流 :≤200 uA。 报警电流 :≤400 uA。 保护面积 :20~30 m2。 指示灯 :1个。 编码方式：专用电子编码器编码。 编码范围 :1~250。 线制：无极性两总线。 布线要求 RVS 2 × 1.5 mm2， 最大距离：1000 m。 使用环境:温度：-10 °C～55 °C，相对湿度：≤95%，不结露。 含底座 ▲产品认证：CCCF认证,需提供复印件 | 个 | 154 |
| 15 | 火灾声光警报器 | 执行标准：GB 26851-2011《 火灾声和/或光警报器》 额定工作电压：总线24V 声压等级：75dB～100dB 闪光频率：1Hz～1.5Hz 变调周期：4s～5s 报警电流：≤5mA 指 示 灯：启动指示灯 线 制：两线制 布线要求：RVS 2×1.5mm²阻燃线， 最大距离：1000m 使用环境：温度：-10℃～55℃ 相对湿度：≤95%，不结露 含底座 ▲产品认证：CCCF认证,需提供复印件 | 个 | 75 |
| 16 | 消防广播（壁挂扬声器） | 壁挂式扬声器。 灵敏度：90 dB ± 3 dB。 有效频率范围：120 ~ 12000 Hz。 输入电压： AC 100/120 V。 功率: 5w | 个 | 141 |
| 17 | 总线短路隔离器 | 工作电压：总线电压：24V 允许范围：16V～28V； 指示灯：短路防护后常亮。 监视电流≤0.3mA； 报警电流≤0.9mA； 线制：无极性两总线。 使用环境：湿度： -10 ℃~55 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 含底座 | 个 | 69 |
| 18 | 输入/输出模块 | 工作电压：信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V； 工作电流：总线监视电流≤0.42mA总线启动电流≤1.34mA电源监视电流≤2.00mA电源启动电流≤18.00mA； 线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接； 无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V直流或交流； 输出控制方式：电平、脉冲； 出厂设置：常开检线输入、常开输出方式； 使用环境： 温度：-10℃～+55℃ ,相对湿度≤95%，不结露； 含底座 ▲产品认证：CCCF认证,需提供复印件 | 个 | 260 |
| 19 | 扬声器监视模块 | 总线电压：DC 24 V（DC 18 V～DC 28 V） 额定工作电压：DC 24 V（DC 18 V～DC 28 V） 产品执行标准 Q/HKD 013-2020《扬声器监视模块》 监视电流 ≤200 μA 动作电流 ≤9 m 使用环境：温度：-10 °C～55 °C 相对湿度：≤95%（无凝结） 指示灯：1个，动作指示灯 输出容量 每只模块最多可带负载180 W 编码方式 专用电子编码器编码 编码范围 1～250 线制：无极性两总线 含底座 | 个 | 16 |
| 20 | 多线终端器 | 用于连接控制器多线按键板和重要消防设备。 额定工作电压：DC 24V（DC 22V~DC 30V） 监视电流：≤0.8mA 工作电流：≤60mA 存储温湿度：-20~65℃/≤95%（无凝露） | 个 | 14 |
| 21 | 电子编码器 | 配合火灾自动报警系统使用，能够为消防节点设备 进行读/写地址、参数配置操作。 | 个 | 1 |
| 22 | 用户信息传输装置 | 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 值班查岗：支持值班查岗功能； 1路开关量输入，2路常开输出 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志； 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） 交流输入电压 220V 50Hz 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 工作温度 0℃～+50℃ 工作湿度 ≤95%RH ★设备具有2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入。设备通过增加输入输出模块，可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口；通过增加串口模块，可拓展至4路RS232和4路RS485接口。（提供检验机构委托检验报告复印件，报告需有CNAS认证） ★投标人所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（提供检验机构委托检验报告复印件，报告需有CNAS认证） ★投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。（提供检验机构委托检验报告复印件，报告需有CNAS认证） | 个 | 1 |
| 23 | 多线操作盘 | 专为消防控制系统中的重要设备：消防泵、排烟机、送风机等实施可靠控制而设计的。 （1） 容量：每盘8路输出，每路输出对应2个按键和3个状态指示灯； （2） 线制：每路控制盘输出与终端器之间2线连接； （3） 工作电压：DC24V，电压范围DC20V~DC28V； （4） 功耗＜10W； （5） 使用环境： 温度：0℃~+40℃； 相对湿度≤95%，不凝露； | 台 | 2 |
| 24 | 总线控制盘 | 总线制操作盘是消防控制系统中的辅助设备，为启/停总线设备提供一种便捷的操作方式 （1） 容量：每块操作盘有128个手动按键、128组指示灯（每组指示灯含1只启动指示灯、1只反馈指示灯）； （2） 接口：10P通讯接口，连接回路板，每块回路板最多连接2块本操作盘； （3） 工作电压：DC5V，电压范围DC4.75V~DC5.25V； （4） 功耗＜2W； （5） 使用环境： 温度：0℃～+40℃；相对湿度≤95%，不凝露。 | 台 | 1 |
| 25 | 蓄电池 | 电瓶类型：免维护蓄电池 :24AH/12V | 个 | 2 |
| 26 | 老旧消防设备拆除及新设备安装调试 | 将校内需要改造的老旧消防设备拆除，搬运至指定位置，并将新设备安装调试至能正常使用。（如需现场勘察请联系项目技术联系人：朱老师，电话：18967039388） | 项 | 1 |

▲序号1-8号最高限价：90250元，高于最高限价的为无效投标文件。

- 商务要求表

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目所有设备系统在合同签订后60天内全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 现场培训，产品安装调试后，对相关人员免费培训，直至熟练掌握使用方法，培训时间及地点由双方协商确定。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程招标人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后60天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期12个月。 |
| 售后技术服务要求 | （1）提供7×24小时的热线技术支持服务，当设备出现问题时，响应时间为30分钟，城区内2小时内到现场并解决问题（形成维修记录，含维修前后故障设备照片）。 （2）软件版本免费升级，提供设备软件升级版本及升级补丁服务，对于软件补丁提供远程支持升级操作，对于系统软件版本的升级可以提供现场升级操作。 （3）消防报警系统必须无缝接入现有的教育综合安防管理平台，实现安消一体、业务联动等功能。 （4）清理本项目未利旧设备，搬运至招标人指定地点。 （5）本项目报价中应充分考虑铺材及相关施工费用，不再另行变更签证。 （6）乙方需要制作一个消防设备使用介绍的短视频及校园消防点位布控图。 （7）乙方要充分勘察我校现有消防设备线路，在此次设备更换中如出现线路问题需由中标单位负责重新布线，费用由乙方承担。 （8）乙方要充分勘察我校现有消防设备更换点位，在此次设备更换中如出现设备点位数量误差，误差率在10%以内的设备及相关费用由乙方承担。 （9）质量保证期满后按照出厂价提供后期易耗耗材。 - （10）消防平台要与学校现有安防平台（海康教育平台）融合，实现安消一体化控制。 - （11）项目报价应包括项目安装调试及相关设备使用培训费用。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 乙方要提供本项目同等技术参数的备品备件，烟杆15个、温感3个、声光1个、消报3个、手报3个 |

# 合同主要条款

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：浙江省衢州市江源路18号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 联系人： | 联系人： |

签约地点：浙江衢州

根据《民法典》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYCG    -     , 采购计划号：      ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

- （一）项目总体技术要求

1.技术架构

（1）本项目为，系统应采用

三、交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在     年    月     日之前全部交付到甲方指定地点

并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.平台上线试运行1个月(如遇暑假或寒假则顺延)，运行状况良好，由供应商提出初验申请。供应商应在初验一个月之内按初验提出意见完成整改，经整改完善后可再提出终验申请。

2.所有货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的货物标准，且不低于乙方所提供样品的货物标准。若在验收过程中甲方对货物有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定，鉴定费用由乙方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后次日开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。验收合格三个月内出现非人为质量问题乙方应免费换货。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收通过后退还。（无息）

2.签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。

3.项目验收合格后10个工作日内支付剩余的60%合同款。

七、违约责任

1.若因乙方原因未按时进行项目终验，每逾期一天，则按全部款项的千分之一偿付违约金，以此类推。乙方逾期25日不能项目终验的，甲方没收履约保证金并解除合同。

2.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，乙方今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

3.因甲方原因超过25日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，以此类推，支付违约金额累计不超过合同金额1%。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：

十一、双方签字、盖章

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| 甲方代表（签字）： 开户银行：中国建设银行衢州分行营业部 帐号：3305 0168 3500 0966 8888 税号：123308004718636466 | 乙方代表（签字）： 开户银行： 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：响应文件封面及封口格式

响应文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG20230138-01

项目名称：教学场所消防系统升级改造工程设备采购

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：投标人资格声明

投标人资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其采购产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是磋商人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与磋商人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：竞争性磋商函

竞争性磋商函

致：衢州职业技术学院

(投标人单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织 教学场所消防系统升级改造工程设备采购 项目（编号为QZYCG20230138-01）磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1.提供磋商须知规定的全部响应文件。

2.响应文件有效期为        天。

3.投标人已详细审查全部竞争性磋商文件，同意磋商须知的各项要求。

4.若成交，供应商将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：                 日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书1

致：衢州职业技术学院

（投标人全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表名称）为全权代表，参加    教学场所消防系统升级改造工程设备采购 项目编号：QZYCG20230138-01磋商，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

法定代表人（或负责人）授权书2

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 教学场所消防系统升级改造工程设备采购项目（编号为QZYCG20230138-01）演示，其在投标中的演示活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 响应品牌和型号及响应参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的规格、技术参数偏离表中与磋商文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受磋商文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式七：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG20230138-01   项目名称：教学场所消防系统升级改造工程设备采购

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：服务清单及报价明细表

服务清单及报价明细表

项项目编号：QZYCG20230138-01 项目名称： 教学场所消防系统升级改造工程设备采购

| 序号 | 服务 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价（元） | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十：中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本函为中小企业提供。

2.产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

格式十一：监狱和戒毒企业证明

1.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十二：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 格式十三：节能环保产品清单

政府采购品目清单

项目编号：QZYCG20230138-01    项目名称：教学场所消防系统升级改造工程设备采购

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （节能产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （环境标志产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |

注：1.节能产品和环保产品还需附上拟投的产品在中国政府采购网上的查询截图；

- 投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

格式十四：自评分表

自评分表

| 序号 | 评分项 | 分值 | 自评分 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

# 评审办法及评分标准

- 一、评审办法

- 一、评标办法

1．本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3．中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

二、评标内容及评标标准

| 评分项 |  | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：49.86万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。 | 30分 |
| 资信分 10分 | 类似项目实施经验 | 2019年4月以来,投标人实施的类似消防项目的成功案例每提供一个得1分，最高得3分。须提供项目合同扫描件。 | 3分 |
|  | 履约服务能力 | 具备智能化设计资质、ITSS信息技术运行维护服务证书、CMMI软件成熟度证书，具备1个得1分，最高得3分。具备智慧平台软件知识产权认证证书得1分，没有不得分 注：需提供相关证书扫描件加盖电子签章，否则不得分。 | 4分 |
|  | 项目组服务人员 | 项目负责人具机电一级建造师得1分；施工组织人员具建（构）筑物消防员证得1分，最高得2分。 | 2分 |
| 技术方案 60分 | 节能环保产品 | 1.所投的产品型号有列入节能产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 2.所投的产品型号有列入环境标志产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能环保产品在中国政府采购网上的截图，不得分。 | 2分 |
|  | 系统设计方案 | 投标人提供的总体设计框架、业务流程和应用模式先进、安全、稳定、可扩展性丰富的得7分；提供的总体设计框架、业务流程和应用模式基本先进、安全、稳定、可扩展性单一的得3-6.9分；提供的总体设计框架、业务流程和应用模式一般、稳定性一般、扩展性一般的0.1—2.9：若无方案得不得分。 | 7分 |
|  | 技术方案及配置情况 | 根据投标提供的技术偏离表产品性能、配置等进行打分，全部满足得21分。标有“▲”指标为实质性要求，有偏离将作为无效投标；标有“★”的重要技术参数条款负偏离每项扣2分；其他指标参数负偏离每项扣除1分，扣完为止。要求提供证明材料的，若投标单位未提供，则视为负偏离。 | 21分 |
|  | 产品功能演示 | 平台升级部分需提供产品功能演示并录制对应视频，不接受图片、PPT、Axure等高保真演示，每项2分，本项最高12分。 演示内容如下： 演示时间：15分钟 1、工作台：提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回访、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 2、数据监测：实时展示火灾报警系统、视频图像预警系统、电气火灾、可燃气体、消防用水等系统。展示火灾报警系统中，各部件类型的报警状态、故障状态、启动状态、停止状态、反馈状态、监管状态、屏蔽状态。 3、监测电视墙：通过电视墙方式直观展示各大系统；包括（火灾报警系统、视频图像预警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防用水系统）；展示火灾报警系统下的部件状态包括（报警状态、故障状态、启动状态、停止状态、反馈状态、监管状态、屏蔽状态）。 4、消防网管：对设备运行状态进行统计和分析，按照近7天/近30天/近一年的维度，展示设备故障原因排名TOP10，和故障趋势图。 5.安全评估：通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周和按月生成消防安全评分，以雷达图形式展示；并根据单位风险评分提供并展示工作建议。可以展示近一年内展示报警和隐患趋势； 6.消防平台要与学校现有安防平台（海康教育平台）融合，实现安消一体化控制。 | 12分 |
|  | 实施方案 | 投标人需提供详细的实施方案，方案科学合理且与学校实际贴切方案应包含项目计划方案、调试技术方案、确保质量方案、工程计划进度表、工序流程及确保进度的组织方案、文明及安全实施项目方案等方面的方案完善的得7分，方案较完善的得2-6.9分，方案一般得0.1—1.9分：无方案不得分。 | 7分 |
|  | 售后服务、培训及服务承诺 | 1.投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）得5分； 2.投标人提供“三包”基本完整的，免费保修及售后服务措施和方案基本合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）得0.1-4.9分； 3.投标人未提供详细完整的“三包”，免费保修及售后服务措施和方案不合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）不得分。 | 5分 |
|  |  | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得3分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得0.1-2.9分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的不得分。 | 3分 |
|  | 增值服务 | 根据投标人提供的针对本项目的增值服务情况综合评判，切实可行且有实质性意义的每项得1分，本项最高得分4分。 | 4分 |